## Sheet
REPORT AUTOMATICO COLLAUDO MEVO | [5 empty] | Mod. PROD. 03 Rev. 0 del 05/06/2025
G.S.I. srl Via dell'Artigianato 44 31047 Ponte di Piave (TV) Tel 0422 289828 .Fax. 0422 759905
Matricola | zzzzzzzzzzz |  |  | Data | 2025-05-06
Commessa | zzzzz |  |  | Conferma | zzzzz
DATI GENERALI
Versione software |  |  | 3 .1 .1
Versione OS |  |  | 6 .0 .4
POMPE A BORDO |  |  | 108 - 112 |  | 116 - 120 |  | Comando
Pompa IMPIANTO |  |  | PARA R 15-130 / 9-87 / IPWM2 |  | PARA MAXO R 25-180-10-F22 GSY
Pompa ACS |  |  | PARA R 15-130 / 9-87 / IPWM2 |  | PARA MAXO R 25-180-10-F22 GSY
Portata IMPIANTO |  |  | 1154.0 l/h
Portata ACS |  |  | 1104.0 l/h
SONDE E TRASDUTTORI |  |  | Verificata |  | Note
Verifica Sonde NTC macchina
Verifica TRASDUTTORI
Temperatura Mandata |  |  | 29.3 'C
Temperatura Ritorno |  |  | 23.7 'C
Temperatura ACS |  |  | 31.5 'C
Alta Pressione |  |  | 10.4 bar
Bassa Pressione |  |  | 4.4 bar
Verifiche |  |  | Verificato |  | Note
Bobina 4 VIE Funzionamento |  |  | Ver:
EEV 1 movimento |  |  | Ver:
EEV 2 movimento |  |  | Ver:
Resistenza Vaschetta funzionamento |  |  | Ver:
Gas Refrigerante | R290 |  | Qta [kg]:
VENTILATORI
Ventilatore 1 (alto) | Modello:VHE01195338 |  | Comando 0..10Vdc:
Ventilatore 2 (basso) | Modello:VHE01195338 |  | Comando 0..10Vdc:
INVERTER COMPRESSORE
Velocità Compressore |  | 35.0 rps